MFPA Leipzig GmbH

Испытательный, инспекционный и сертификационный орган по строительным материалам и конструкциям

Протокол испытаний № PZ 3.1/19-247-1

Лейпциг, 23 июня 2020 г. · Экземпляр № 1

Настоящий текст — перевод немецкого протокола испытаний PZ 3.1/19-247-1. В случае разночтений действует немецкая версия.

Заказчик: Uzin Utz AG, Dieselstraße 3, 89079 Ulm, Германия

Заказ: испытание для подтверждения класса строительного материала DIN 4102-A2 согласно DIN 4102-1:1998-05

Предмет испытания: стекловолоконное армирующее полотно «UZIN RR 201»

Дата заказа: 29.01.2020  ·  Образцы получены: 31.01.2020 (DZ3.1/20-021)  ·  Отбор образцов: заказчиком

Даты испытаний: 25.02.2020 (испытание в дымовой шахте) и 08.04.2020 (испытание теплотворной способности)

Ответственный: Sören Laschke, M.Sc.

Документ включает 6 страниц и 3 приложения.

В немецкой строительно-надзорной практике данный протокол испытаний служит основанием для обязательного сертификата пригодности к применению и не заменяет собой общее заключение об оценке пригодности.

1. Описание материала

Испытуемый строительный продукт — белое стекловолоконное армирующее полотно «UZIN RR 201». Состоит из стекловолокна, встраивается в нивелирующие составы для армирования. По заявлению заказчика, продукт не подпадает под гармонизированный европейский стандарт на продукцию. Дополнительная информация о составе испытательной лаборатории не предоставлялась.

2. Параметры материала

По данным заказчика: толщина продукта — 0,45 мм; поверхностная плотность — 132 г/м².

Определено MFPA Leipzig: толщина продукта — примерно 0,3 мм; поверхностная плотность — примерно 132 г/м².

3. Кондиционирование

Образцы для испытания в дымовой шахте выдерживались перед испытанием согласно DIN 4102-16, раздел 6.1. Образцы для испытания теплотворной способности кондиционировались согласно DIN 4102-1, раздел 6.2.3.2.

4. Испытание теплотворной способности согласно DIN 4102-1, раздел 5.2.2.3

4.1–4.2 Изготовление образцов и проведение испытания

Образцы для определения теплотворной способности были отобраны в испытательном центре MFPA Leipzig из материала, предоставленного заказчиком, и подготовлены согласно DIN 4102-1. Испытания проводились в испытательном центре MFPA Leipzig GmbH (MFPA Allee 1, 04509 Laue near Delitzsch) согласно DIN 4102-1:1998-05. Водный эквивалент использованного калориметра составил 8,066 кДж/К.

4.3 Результаты испытания

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Поверхностная плотность | 0,132 кг/м² |
| Отдельные значения теплотворной способности Ho | 2 346 / 2 321 / 2 411 кВт·с/кг |
| Среднее значение Ho | 2 359,3 кВт·с/кг |
| Расчётное количество выделяемого тепла | 311,4 кВт·с/м² |

Согласно DIN 4102-1, раздел 5.2.2.4, испытание на теплоразвитие можно не проводить, так как определённая теплотворная способность меньше 16 800 кВт·с/м².

4.4 Отклонения

Отклонений от процедуры испытания согласно DIN 4102-1:1998-05 не выявлено.

5. Испытание в дымовой шахте (Brandschacht) согласно DIN 4102-1, раздел 6.1.3

5.1–5.2 Изготовление образцов и проведение испытания

Материал, предоставленный заказчиком, был раскроен сотрудниками испытательной лаборатории до размеров 1000 × 190 мм × толщина образца, без подложки. Испытания проводились в испытательной лаборатории MFPA Leipzig GmbH согласно DIN 4102-1:1998-05, DIN 4102-15:1990-05 и DIN 4102-16:2015-09. Испытуемый продукт был испытан в свободно подвешенном виде. Образец A — вдоль направления полотна, образец B — поперёк.

5.3 Ключевые результаты испытания

| Показатель | Образец A | Образец B |
| --- | --- | --- |
| Максимальная высота пламени | 50 см | 50 см |
| Время расплавления/прогорания | 0:44 мин:с | 0:17 мин:с |
| Плотность дыма (интеграл по площади) | 1,93 %·мин | 1,17 %·мин |
| Остаточная длина, среднее значение | 65 см | 59 см |
| Максимум средней температуры дымовых газов | 107 °C | 107 °C |
| Время достижения максимума температуры | 9:34 мин:с | 6:20 мин:с |

По остальным показателям (горящие капли, горящие частицы материала, дотление и остаточное тление после окончания испытания) события не зафиксированы — то есть ни капель, ни горящих частиц, ни продолжительного тления не наблюдалось ни у одного из образцов.

Примечание: поскольку остаточная длина превышает 55 см, дальнейшие испытания можно не проводить согласно DIN 4102-16, раздел 5.2a.

5.4 Отклонения

Отклонений от процедуры испытания согласно DIN 4102-1:1998-05, DIN 4102-15:1990-05 и DIN 4102-16:2015-09 не выявлено.

6. Оценка

6.1 Требования к классу строительного материала A2 согласно DIN 4102-1, раздел 5.2.2.5

Стекловолоконное армирующее полотно «UZIN RR 201» толщиной образца примерно 0,3 мм и поверхностной плотностью примерно 132 г/м² выдержало:

— испытание в дымовой шахте в свободно подвешенном виде согласно DIN 4102-1, раздел 6.1.2.2;

— испытание теплотворной способности согласно DIN 4102-1, раздел 5.2.2.3;

— испытание на дымообразование согласно DIN 4102-1, приложения A и B (см. Приложение 3).

Таким образом, испытанный строительный продукт может быть классифицирован по классу строительного материала DIN 4102-A2 при следующих условиях:

— продукт должен располагаться на расстоянии более 40 мм от таких же или иных плоских материалов;

— при использовании в качестве огнезащитного строительного продукта материал не должен находиться под воздействием атмосферных условий на улице более 2 лет;

— строительный продукт должен быть огнезащитным согласно данным, хранящимся в MFPA Leipzig.

7. Примечания

Настоящий протокол испытаний совместно с отчётом об испытании PB-Hoch-200499 служит для общей оценки исследуемого строительного продукта. В немецкой строительно-надзорной практике данный протокол служит основанием для обязательного сертификата пригодности к применению. Протокол не заменяет собой общее заключение об оценке пригодности, которое может потребоваться согласно земельному строительному законодательству — он лишь служит основанием для выдачи такого заключения. Настоящий протокол испытаний не является сертификатом пригодности, утверждённым строительным надзорным органом.

Результаты испытаний относятся исключительно к испытанным образцам. Документ не заменяет сертификат соответствия или пригодности согласно национальным и европейским строительным нормам.

⚠️ Согласно тексту документа, срок действия настоящего протокола испытаний истёк 30 мая 2025 г. На сегодняшний день (актуальная дата) он, по всей видимости, уже не действует — для использования в текущих целях стоит запросить у UZIN обновлённую версию протокола или подтверждение его продления.

Приложение 1 — фотографии повреждений образцов после испытания в дымовой шахте

Фотографии образцов A (продольное направление) и B (поперечное направление) после испытания, толщина ~0,3 мм, поверхностная плотность ~132 г/м², свободно подвешенное расположение. Видимые повреждения ограничены нижней частью образцов, в верхней части полотно осталось нетронутым — что соответствует приведённым в таблице выше остаточным длинам (65 см и 59 см).

Приложение 2 — графики температуры дымовых газов и дымообразования

Графики построены по результатам испытания в дымовой шахте от 25.02.2020. Максимум средней температуры дымовых газов — 107 °C, достигнут на 9:34 мин (образец A) и на 6:20 мин (образец B). Интеграл плотности дыма по площади — 2 %·мин (образец A) и 1 %·мин (образец B). Оба образца показывают быстрый рост температуры в первую минуту испытания с последующим выходом на плато около 100–107 °C.

Приложение 3 — отчёт об испытании на дымообразование PB-Hoch-200499

Институт испытаний Hoch (Prüfinstitut Hoch, Fladungen), отчёт от 27.05.2020, номер PB-Hoch-200499.

Заказчик: MFPA Leipzig GmbH (номер заказа Ü-3.1-20-1070). Производитель: Uzin Utz AG. Материал: стекловолоконное армирующее полотно для шпаклёвочных масс, обозначение «Uzin RR 201» (внутренний номер пробы PN 31273), светло-жёлтого цвета. Образцы предоставлены MFPA Leipzig.

Параметры образца, определённые лабораторией: толщина ≈ 0,39 мм, поверхностная плотность ≈ 119 г/м². Дополнительная информация о составе материала лаборатории не предоставлялась.

Испытание проводилось согласно DIN 4102, часть 1, приложения A и B, в календарные недели 21 и 22 2020 года.

Таблица 1 — дымообразование при тлении (Приложение A)

Из материала были вырезаны полосы шириной 5 мм и длиной 270 мм, испытаны в 5 слоёв. Образцы выдерживались в нормальном климате до достижения постоянства массы.

| Температура испытания | Средняя плотность дыма (%) |
| --- | --- |
| 250 °C | 1,4 |
| 300 °C | 7,4 (среднее из 2 испытаний: 8,6 и 6,2) |
| 350 °C | 3,1 |
| 400 °C | 1,0 |
| 450 °C | 0,3 |
| 550 °C | 0,2 |
| 600 °C | испытание не проводилось |

Ввиду очень низких результатов дальнейшие испытания не проводились. Максимальное среднее значение ослабления света — 7,4 % при температуре образца сравнения 300 °C.

Таблица 2 — дымообразование при горении под воздействием пламени (Приложение B)

Из материала были вырезаны образцы размером 30 × 30 мм, выдержаны в нормальном климате до достижения постоянства массы. Средняя плотность дыма снижалась с 0,3 % на 12-й секунде до 0,0 % к 1 мин 48 с и оставалась на этом уровне до конца 4-минутного испытания. Среднее остаточное светопоглощение после окончания испытания — 0,0 %.

Максимальная плотность дыма — 0,3 %, зафиксирована на 12-й секунде испытания.

Заключение отчёта: испытания на дымообразование при тлении (Приложение A) и при горении под воздействием пламени (Приложение B) — ПРОЙДЕНЫ.

Подписано во Fladungen 27.05.2020: Silke Biendara (исполнитель) и Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch (руководитель испытательного органа).

⚠️ Согласно тексту отчёта, срок его действия истекал 31 мая 2022 г. — он тоже, по всей видимости, уже не актуален на сегодняшний день и подлежит проверке/обновлению у производителя.